## Slide 1: Flucht- und Rettungswege XFEL
WP-36 General Safety Sven Mohr (DESY D5)
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)
Change the partner logos or add others in the last row.

## Slide 2: Rechtliche Grundlagen
Planfeststellungsbeschluss vom 20. Juli 2006
  1.4.4.1.4:
„Die Flucht- und Rettungswege sind während des Betriebes ständig freizuhalten, insbesondere in den Undulatortunneln des XFEL dürfen keinerlei ortsveränderliche Gerätschaften z.B. für Experimente eingesetzt werden, die zur Einengung des Fluchtweges führen (§ 4 Abs. 4 ArbStättV i. V. m. Ziffer 2.3. des Anhanges).“

## Slide 3: Rechtliche Grundlagen
Planfeststellungsbeschluss vom 20. Juli 2006
  1.4.1.6.1
„Die im Sicherheits- und Arbeitsschutzkonzept (Kap. 11.3 der Planunterlagen) enthaltenen Schutzvorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen sind umzusetzen.“

## Slide 4: Rechtliche Grundlagen
Sicherheits- und Arbeitsschutzkonzept für die Errichtung, die Installation und den Betrieb der Forschungsanlage XFEL vom 08.04.2005
  In Zusammenarbeit mit der Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen e.V.
  Planfestgestellt und umzusetzen!
  Vergleich:

## Slide 5: Rechtliche Grundlagen
Sicherheits- und Arbeitsschutzkonzept für die Errichtung, die Installation und den Betrieb der Forschungsanlage XFEL vom 08.04.2005
  „Dementsprechend werden für die untertägigen XFEL-Bauwerke nachstehende Regelmaße für Flucht- und Rettungswege festgelegt:
    Breite: 0,80 Meter
    Höhe: 2,00 Meter
    Länge: 600 Meter (Abstand der Querschottungen)
    Max. Neigung: ca. 10 % (nach [47], zum Ausgleich von Höhenunterschieden bei den Strahlverzweigungen)“
  „Alle Fluchtwege werden stets freigehalten!“.

## Slide 6: Rechtliche Grundlagen
Sicherheits- und Arbeitsschutzkonzept für die Errichtung, die Installation und den Betrieb der Forschungsanlage XFEL vom 08.04.2005
  „Außerdem werden für anlagenbedingte geometrische Sonderfälle folgende Ausnahmemaße für die Flucht- und Rettungswege festgelegt:
    Auf einer Länge von maximal 20 Metern darf die Breite der Flucht- und Rettungswege 0,50 Meter und die Höhe 1,70 Meter nicht unterschreiten.
    Länge bei geringer Brandlast: 700 m zwischen den Querschottungen“
  „Die Länge mit einer Einschränkung der Fluchtwegabmessungen resultiert aus einem Transportfahrzeug für die Module zuzüglich der zugehörigen Antriebsfahrzeuge.“

## Slide 7: Fazit
Fluchtwege sind besonders gekennzeichnete Wege, die im Falle einer notwendigen Flucht schnell und sicher ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen.
Rettungswege kennzeichnen den Zugang für die Einsatzkräfte, der für Brandbekämpfung, Rettung oder Bergung stets freigehalten werden muss. Er ist ebenfalls Fluchtweg als Evakuierungsweg für die Betroffenen einer Gefahr in einer baulichen Anlage.
Das 3D-Modell der Flucht- und Rettungswege ist NUR nach Absprache mit WP-36 zu verändern. Entspricht das 3D-Modell der Realität?
Die Ausnahmemaße sind NICHT kumulativ anzusetzen!
„anlagenbedingte geometrische Sonderfälle“ sind Einzelfallentscheidungen, die im Vorwege mit WP-36 zu klären sind.
  Einzelfälle mit Planaufsichtsbehörde zu klären
  worst case: Einschränkung/Entzug der Betriebsgenehmigung