## Slide 1: DR - Tragrahmen XTL R28-38
Roland Platzer, ZM1
30.10.2014

## Slide 2: Inhalt
Konzept Magnetabhängung im XTL R38-40
  Tragrahmen, Tunnelanbindung, Vakuumabhängung
Statik und Dynamik
  Lasten, Statik Tragrahmen, Justiergestelle, Anschweißbänder, Magnete, Eigenfrequenzen
Schnittstellen
  Gewerke, Einengung Transportweg, Kollision Vermessungsfreiraum/Sicherheitseinrichtungen, Abhängung Vakuum zw. Tragrahmen und Klemmung an Tragrahmen
Weiteres Vorgehen
Unterlagen

## Slide 3: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Lösung
Konzept Tragrahmen analog R 38-40, z. T. auch stehende Komponenten auf hängenden Rahmen
Justiergestelle als Hängegestelle bzw. stehende Komponenten mit Gabi-Getsellen
Seitliche Abstützung an Tunnelwand, Vertikaler Lastabtrag über Einschweißbleche und Anschweißbänder

## Slide 4: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Tragrahmen
Materialien/Querschnitte
  Baustahl S 235 JRG2 (1.0038) [ehem. St 37-2]
  Profile
    Längsträger HEB 180/220 [IPB]
    Querträger HEB 180/220 [IPB]
    Hänger U 180
    Seitliche Abstützung U 180
    Wandprofil U 300
    Verbindungswinkel L 250 x 90 x 16
  Schrauben
    Stahlbauschrauben (große Schlüsselweite)
    HV 10.9, feuerverzinkt
    Einfache Verschraubung M16
    Doppelte Verschraubung M12
  Tunnelanbindung Befestigung in Halfenschienen HZA 29/20
    Hammerkopfschraube (verzahnt) HZS M12
  Korrosionsschutz
    Anstrich Grundschicht + Deckschicht
    Analog Kryostat-Aufhängung

## Slide 5: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Tragrahmen
Tragrahmen TL
    Basisrahmen mit Längs- und Querträgern
    Querträger eingeschraubt und mit Steifen an Hängegestellbefestigungspunkten
    Langlöcher in Strahlrichtung in Längsträgern an Hängern
    Langlöcher in Querrichtung an seitlicher Abstützung
    Klemmkräfte/Einspannung aus Vorspannung M16-10.9
    4 Anschlagpunkte zum Heben
    4 Punkte für Messnester
    2 Gewindebohrungen für Erdung
    XTL Raum 31 Ende bis 34 geneigte Basisrahmen parallel zum Strahl

## Slide 6: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Einschweißbleche
  Anschweißbleche alle 1,50 m Tübbing mit Anschweißblech zum Anschweißen
  unterschiedliche Typen
    Standard ca. 200 Stk.
    Sonderform ca. 35 Stk.
  Anriss zur Ausrichtung
  mit zusätzlichen 3 Anschlagpunkten  26 mm
  Bohrungen  18 mm für Tragrahmen Freiraum in Tunnelmitte für Tunnelfunk und Brandschutz
  Bleche an Tübbingstößen leicht auskragend
  Schweißnahtvorbereitung als K-Naht

## Slide 7: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Wandabstützung
  U 300 an Halfenschienen geschraubt
    Kein Schweißen im Tunnel
    Keine Bohrungen in Tübbings notwendig
  Ausklinkung an Kabelbritschenhaltern in den Halfenschienen für mehr Freiraum Messmarken
  Vertikale Langlöcher für Bautoleranzen
  Ggf. verstärktes Profil bei Badewannen R38

## Slide 8: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Materialien/Querschnitte
Hängegestell Standard
  Baustahl S 235 JRG2 (1.0038)
  Bleche: i. Allg. Blechdicke 20 mm
  Versteifungsrinne: U 40
  Schrauben
    Maschinenbauschrauben
    8.8, feuerverzinkt
    M 10 Anbindung Tragrahmen und Magnete (XQK hat Sonderlösung)
  Stehbolzen
    M 24x2 (Feingewinde) [M 12 für Korrekturmagnete / M 20x2 für Pumpengestelle]
  Lenker
    Standard DESY-Lenker M 12 (Pumpe, Octupol M 10)
  Gehärtete Unterlegscheiben sowie Kugelscheibe-Kegelpfanne
Anpassung der Hängegestelle an Forderungen Vermesser wurde vorgenommen
Justiergestelle

## Slide 9: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Justiergestelle
Versteifung – für schwere Magnete
Master Bond Polymer Adhesive EP30
Low Viscosity, Two Component Epoxy Adhesive For High Performance General Purpose Bonding
Bisher in Petra III verwendet
Bereits getestet auf Strahlenhärte, Datenblatt liegt vor
Preisintensiv (ca. 1000 € je kg)
ca. 0,25 Liter pro Regenrinne = ca. 0,5l pro Gestell
Gestell wird nach der Einjustierung zu einem Kasten geschlossen Falls Neujustierung erforderlich wird, müssen Rinne und Schwert weggeworfen und dafür neue eingebaut werden
Rinne mit Langlöchern für Querabweichungen
Schwert mit Langlöchern für Höhenabweichung
Verguss mit Epoxid-2-Komponenten-Kleber für Abweichung in der Neigung

## Slide 10: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Komponentenbeschriftung

## Slide 11: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Komponentenbeschriftung

## Slide 12: Konzept Magnetabhängung im XTL R 28-38
Komponentenbeschriftung

## Slide 13: Statik und Dynamik
Lasten
Eigengewichte
  Magnete (BEY 2,1 t / XQK 2,02 t / XBD 0,9 t / XQH 1,22 t / XQF 0,64 t / …)
  Justiergestelle 20 … 150 kg
  Tragrahmen bis ca. 1,5 t
  Anschlüsse an Magneten < 15 kg
Brandlast
  Tragrahmen Brandlast von 470 °C
  Vakuumabhängung Brandlast von 250°C

## Slide 14: Statik und Dynamik
Statik Tragrahmen
Statik der Tragrahmen liegt vor und wurde beim Prüfer eingereicht (s. Tragrahmen R38-40).

## Slide 15: Statik und Dynamik
Statik Hängegestelle
Statik von diversen Hängegestelle liegt vor.
Auslastung unkritisch.

## Slide 16: Statik und Dynamik
Tragfähigkeit Anschweißbänder
Die Tragfähigkeit der Anschweißbänder ist unkritisch, da in der geprüften Statik der Tübbinge pro Anschweißband 13,5 t (135 kN) in beliebiger Richtung und Verteilung ohne weiteren Nachweis angesetzt werden können.

## Slide 17: Statik und Dynamik
Statik Anschluß Magnete
Die Tragfähigkeit der Magnete ist mit Bernward Krause geklärt.
Dokumente aus Russland vorhanden?

## Slide 18: Statik und Dynamik
Eigenfrequenzen

## Slide 19: Schnittstellen
Gewerke
Bauwerk (Rahmenbedingung)
E_Versorgung (Rahmenbedingung)
Wasser (Rahmenbedingung)
Transport (Einengung im Bereich Raum 37,38)
Vermessung (Mögliche Konflikte mit Messmarken, Einschränkung Sichtfeld)
CRYO (Bauraum am EC2, R28)
Klima (Keine Interaktion bekannt)
Sicherheit (Konflikte mit Sicherheitsleuchten, Lautsprechern)
Maschine (Rahmenbedingung, Abhängung Vakuum)
Tragrahmen (Rahmenbedingung)

## Slide 20: Schnittstellen
Vakuum
siehe Präsentation Vakuum
Cryo

## Slide 21: Schnittstellen
Einengung Transportweg
Badewannenkonzept engt Transportraum in Raum XTL 38 ein
Mögliche Montageabläufe sollten berücksichtigt werden

## Slide 22: Schnittstellen
Vermessung/Sicherheitseinrichtungen/Kabelpritschen
Abstimmung mit Vermessung war erfolgt, Wandbesfestigung (U 300) so hoch wie möglich angebracht
Kollision mit Lautsprechern, wird an Wandbefestigung angeordnet werden
Sicherheitsleuchten und Fluchtwegweiser müssen unter das Niveau der Tragrahmen abgehängt werden
Bisher ca. 8 Kollisionen entdeckt, davon mind. 2-3 sehr ernstzunehmende
Y

## Slide 23: Schnittstellen
Abhängung Vakuum
Für das Anbringen von Vakuumstützen an den Tragrahmen ist ein Entwurf ausgearbeitet wurden
Für die Abhängung der Vakuumstrecke (Stützen und Pumpen) ist ein Entwurf eingearbeitet
Teilweise sind hier noch konstruktive Änderungen unter Absprache mit MVS notwendig
Probeaufbau erfolgt durch MEA
Preisoptimierung vorgesehen

## Slide 24: Weiteres Vorgehen
Nächste Schritte
Klärung diverser Details von Halterungen (Druckstufe, Lage Tora, CRD, BPMI)
Probeaufbau Vakuumabhängung MEA
Produktion und Installation Standard Einschweißbleche (ca. 200) bei ZM5
PRR - angestrebt für Do., 11.12.2014

## Slide 25: Unterlagen
Generelle JT-Files unter:
S:\user\groups\zm1\4all\public\Technische_Projekte\XFEL-DMU\XTL
Ablage zum PRR im Indico:
https://indico.desy.de/conferenceDisplay.py?confId=11079
Generelle Übersichten im Sharepoint (für SE):
http://adsepsps2/sites/se_cad/XFEL/Uebersichten
Dokumenten- und Zeichnungsablage für XFEL-Abhängung (XFEL-Abhängung - Homepage):
http://zm1spf1/XFEL-Abhängung/SitePages/Homepage.aspx