|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Zugangssicherung Osdorfer Born.  Bewachung durch Pförtner rund um die Uhr  Videoüberwachung und Baustellenbeleuchtung ist jetzt vorhanden  Kurz vor der Fertigstellung 18.01.16 | Hauschildt | 06.11.12 | 01.05.13 | O |
| 57 | I | Klimatisierung der XTD-Tunnel Nord in Betrieb  (wird November2015 werden , Info 24.08.15) | MKK | 06.05.13 | 01.07.15 | I |
| 107 | A | 6 Kernbohrungen für WP 73 von XTDs in XHEXP  2 von 6 fertig (01.06.15) | BAU | 04.11.13 | 17.02.14 | O |
| 123 | A | Zeichnungserstellung Beamlines  In WPs verteilen  (macht ZM1, nördliche Beamline fast fertig 01.02.16) | Hauschildt + WPs | 13.02.14 | 24.03.14 | O |
| 125 | A | Stahlbauarbeiten an Bodenöffnungen nach der TGA, hat begonnen in KW 31 | Hauschildt, BAU, ZM5 | 24.02.14 | 24.03.14 | O |
| 144 | A | Gerüste bei SC anmelden, Abbau erst nach Freigabe wenn nicht mehr von anderen Gruppen benötigt | Alle WPs | 27.06.14 | dauernd | I |
| 157 | A | XTD9 Kollision von Randbalken, Fluchtweg, Photonenbeamlines, Lüftungskanal  Lüftungskanal geändert, Fluchtwegplatten in Fertigung 18.01.16 | Hauschildt, Kohlstrunck, Mohr, | 23.03.15 | 23.03.15 | O |
| 162 | A | Strahlrohrhalter XTD2 an Tunneldecke und Wand  Material geliefert 18.01.16 | Meyners, Belukurow | 24.02.15 |  | O |
| 174 | A | Verschließen von SLRS Rohr Löcher in Strahlenschutzwänden XS1 und XS3 | J. Prenting  N. Tesch | 01.06.15 | 27.07.15 | O |
| 175 | A | Probleme mit der offensichtlichen Positionsabwichung XS2 (ca 100mm südlich vom soll) (wird überbohrt, Kostenträger 21.09. ?) | J.Hauschildt | 01.06.15 | 27.07.15 | O |
| 186 | A | Trasse für strahlrohrnahe Signalkabel in Bereich stehender Beamline im XTD2  Auf Führug der Trasse geeinigt (18.01.16) | WP17 | 21.09.15 | 19.10.15 | O |
| 187 | A | T3 – XS2 - Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.**  T4 – XS3 - Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.**  T5 – XTD3 R02 - vorh. Diagnose – 1xTORA m. Unterstell, 3x BPMA – **OK.**  Magnete, Steine und Gestelle kompl. – **OK.**  T5 – XTD3 R05 - Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.**  T5 – XTD3 R06 - Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.**  T5 – XTD3 R07 - Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.**  T5 – XTD3 R08 - KSLA-Maschine komplett positioniert. - **OK.**  T5 – XS4 - Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.**  UN2 – XTD5 R01 - Diagnose-Modelle 2x BPMA wird in den nächsten Tagen korrigiert, TORA-Komponente erhält noch Unterbau. - **Noch OFFEN.**  Magnetgestelle komplett positioniert. - **OK.** | Meyners, Damker, Noelle | 21.09.15 | 19.10.15 | O |
| 188 | A | Gemauerter Zuluftkanal Kollision mit Magnetunterbau QF2102.T2 | Hauschildt | 21.09.15 | 19.10.15 | O |
| 190 | A | Domschächte XSDU1 und2, Verpressung sicherstellen | BAU | 21.09.15 | 19.10.15 | O |
| 191 | A | Übersichtsgrafik für die Installationssituation in den XTDs erstellen. Welche Informationen? Wer macht das? | Hauschildt, Brand | 21.09.15 | 19.10.15 | O |
| 192 | A | Start des Auflegen der Magnetstromkabel auf installierte Magnete | MKK | 16.11.15 | 30.11.15 | O |
| 193 | A | Start des Anschließens der Magnete an Kühlwasser | MKK2 | 16.11.15 | 30.11.15 | O |
| 194 | A | Diagnose und Maschinenracks in XTD1 SASE2  (kommen im Februar , Info von18.01.16) | Steckel | 16.11.15 | 14.12.15 | O |
| 195 | A | Maschinenracks XTDs mit geringerer Höhe  (kommen im März, Info von18.01.16) | Negodin | 18.01.16 | 15.02.16 | O |
| 196 | A | Verlegung Magnetstromkabel Rückstand aufholen | Amyan | 18.01.16 | 14.03.16 | O |
| 197 | A | Verlegung Diagnosekabel Rückstand aufholen | Steckel | 18.01.16 | 14.03.16 | O |
| 198 | A | Dachsöffnung für je 1 Tür an den Hallen XHE1-XHE4 | MPS | 01.02.16 | 14.03.16 | O |
| 199 | A | Verkleinern der Deckendurchbrüche in der Strahlenschutzdecke XHE2 und 4 | BAU | 15.01.16 | 18.04.16 | O |
| 200 | A | Brandabschnitte verschließen XS1 und XS3 | BAU | 15.01.16 | 18.04.16 | O |
| 201 | A | Durchfeuchtungen im Dach XHE1 | BAU | 15.01.16 | 29.02.16 | O |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |