## Slide 1
Messdatenmanagement am Projekt DRESDYN
Probleme und Lösungen bei der Erfassung, Übertragung, Verarbeitung und Archivierung der Mess- und Maschinendaten am Präzessionsexperiment DRESDYN mithilfe von Multicast und HDF5.
SEI 2023
M. Meyer

## Slide 2
Übersicht der Versuchsanlage
DREsden Sodium facility for DYNamo and thermohydraulic studies
Präzessionsgetriebener Dynamo
  2x2 m Behälter
  Rotation mit 1 U/s und 10 U/s  400 ± 100 g auf der Behälteroberfläche
  120 °C für flüssiges Natrium
https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=40412&pNid=3163

## Slide 3
Ausgangslage und Anforderungen
Datenrate ca. bei 60 Mbit/s
  30 µC: 22 Kanäle, 2 kSa/s
  8 SPS: 50 Sa/s bis 1 kSa/s
  4 Fundamentüberwachung: 3 Kanäle, 1 kSa/s
Management
Archivierung
Live-Anzeige der physikalischen Werte
Grenzwertüberwachung
Dr. G. Wedel, HZDR, Data Management Day 2022
https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=66134&pNid=994

## Slide 4
Gewährleistung konsistenter Konfiguration
Datenbank zur Definition von:
  Datenfeldern, Messgeräten, Sensoren, Gruppen
  Parameter
  Grenzwerte
  Kalibier- und Kompensationsdaten für jeden Sensor
Daten-felder
Data-gramme
Mess-geräte
Sensoren
Kalibrier-daten
1
n
1
n
n
1
1
n
Extraktion von Rohdaten
aus Ethernet-Paketen
Berechnung physikalischer
Werte aus Rohdaten
Nachteil: Pflegeaufwand

## Slide 5
Netzwerk
Durchgängig 1 Gbit teils redundant über 2x Drehübertrager
ca. 50 Switche, 6 Router und >150 Endgeräte (50 Messgeräte)
10 VLANs zur Priorisierung
R
Drehübertrager
Gebäude
Plattform
Behälter
Drehübertrager
R
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Docking-Station
R
R
WLAN
R
E
E
E
E
R
S
S
Firewall
R
S
E
E
S
E
S
E
E
E
E

## Slide 6
Netzwerk
Lage: Mehrere Sender  mehrere Empfänger
Ziel: Management der Empfänger, Beibehaltung der Absender-IP
Unicast
  Netzwerktechnisch trivial
  Programm für Verteilung und Management der Empfänger
Multicast
  Nutzung vorhandener Router zum Verteilen auf Vermittlungsschicht
  Management über IGMP
  Sender senden an eine feste Multicast-IP-Adresse
    TTL als Anzahl max. Routingvorgänge
  Komplexe Einrichtung in den Routern
    Verhinderung der Überflutung der µC und SPS

## Slide 7
Zeitstempel
Ziel: Einheitlicher Zeitstempel: 64 Bit Mikrosekunden seit 1970
NTP-Server
Grundtaktgeber
Taktgenerator
SPS
µC
GPS
Manager
µC
Archiver
NTP
1 Hz / 10 MHz
6 kHz
Muster
Start / Stopp
+ Zeitpunkt
Aktiv /
Inaktiv
Daten + Zähler
Datei
Daten + UTC
Start / Stopp
Notes: Taktgeber mit 6 kHz Grundtakt, Muster für synchrones Starten/Stoppen, Gleichspannungsfrei, weniger störanfällig über längere Strecken
GPS Zeitgeber gegen Drift

## Slide 8
Archivierung
Ziel: Schnelle Speicherung von Mess- und Maschinendaten verschiedener Absender von Paketen aus dem Netzwerk
C++ Programm für Empfang, Verarbeitung und Archivierung
Empfang auf Port A
SPS
Validierung, Extraktion,
Zeitstempel
Datei für Gerät 1
Empfang auf Port B
Datei für Gerät 2
Pipes
Über-wachung, Statistik
Datenbank
Syslog
REST
Multicast

## Slide 9
Archivierung
HDF5 erlaubt strukturiertes Ablegen von Datenfeldern und Metadaten
NeXus-Format als Strukturvorlage, Metadaten u.a. aus der Datenbank
Kaum Beispiele für Zeitreihendaten mit unendlicher Dimension
  Achtung: Chunk-Size beachten
NXroot
NXentry
NXdata
field_100[5000]
timestamp[5000]
title[1]
NXinstrument
µC1
NXdetector
field_100[5000]
timestamp[5000]
Link
field_101[5000]
Notes: NeXus-Format aus der Neutron und X-Ray Community
Attribute:
- physikalische Einheit der Daten
- Git-Hashes der Detektorfirmware
- Sensor-Seriennummern und Kalibrierdaten

## Slide 10
Archivierung
Chart: 
| 1 Thread | 2 Threads | 4 Threads | 8 Threads
HDF5 | 6579 | 3371 | 1538 | 626
HDF5-Fix | 104764 | 80455 | 13855 | 4866
CSV | 2574503 | 1407213 | 721176 | 641135
Binär | 369455 | 332208 | 288260 | 282374
HDF5 kann nur eine Datei über alle Threads gleichzeitig bearbeiten
 Binär aufzeichnen, bei Abschluss der Datei über Subprozess in HDF5 umwandeln
theoretische Reserven für ca. 10x Datenrate
Geschriebene Messungen pro Sekunde (µC, 22 Kanäle, 92 Bytes)
Notes: Warum wird es nicht mehr bei mehr Threads?
Konnte nicht schnell genug Eingangsdaten liefern
Testsystem hat nur 8 CPU-Kerne

## Slide 11
Livedatenanzeige
Geführte Erstellung von Plots mit unterschiedlichen Triggerbedingungen
Umrechnung von Rohwerten in physikalische Werte
Spezielle Auswertungen (Moden, FFT, Heatmap, etc.)
Empfang auf Port A
Validierung, Extraktion,
Zeitstempel
Empfang auf Port B
Pipes
Panel
Daten-bank
Trigger
Umrechnung
Ringspeicher
Multicast

## Slide 12
Zusammenfassung
Die Datenbank wird für mehr verwendet als ursprünglich geplant
Die Konfiguration von Multicast in den Routern benötigt sehr viel Zeit und Nerven
Erste vollumfängliche Tests vom Sensor bis zur Archivierung und gleichzeitig zur Livedatenanzeige waren erfolgreich
Nächste Schritte:
  Steigerung der aktiven Messgeräte
  Steigerung der Messdauer
  Steigerung der mechanischen Belastung