## Slide 1
Kontrollsystem für HAMSTER
Umsetzung des übergeordneten Kontrollsystems für eine neue AMS-Anlage basierend auf EPICS und quelloffenen Tools in Docker Containern.
SEI 2025
M. Meyer
Notes: Am HZDR wird mit HAMSTER (Helmholtz Accelerator Mass Spectrometer Tracing Environmental Radionuclides) eine neues Massenspektrometer aufgebaut, dessen Hauptkomponente ein Pelletron-Tandembeschleuniger mit einer maximalen Terminalspannung von 1 MV ist. Die Anlage bietet zwei verschiedene Niederenergie-Injektionsstrahlführungen, wobei an einer die zweite Generation eines laserbasierten Isobaren-Suppressors entwickelt wird. Ziel des übergeordneten Kontrollsystems ist die einheitliche Bedienung, Automatisierung und Archivierung von Messungen. Dieses Kontrollsystem verwendet EPICS zur Anbindung des Beschleunigers, weiteren Kaufgeräten und Eigenentwicklungen als auch eine Reihe von Tools aus der EPICS Community. Die Besonderheit ist das Deployment aller IOCs und Tools in Docker-Containern. Der Vortrag beschreibt deren Funktionsweise und die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes auch hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit an anderen Anlagen.

## Slide 2
SIMS
ILTIS
S2
S1
Pelletron
Laser
Laser
Typischer AMS-Aufbau mit zwei Niederenergie-Injektionsstrahlführungen und zwei Analysemagneten
1-MV Pelletron-Tandembeschleuniger
Detektion von Radionukliden z.B. Al-26, Be-10, Ca-41, Cl-36 in geologischen Proben
Bereitstellung durch NEC Corp.
Integration:
  Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS)
  ILTIS
  Sicherheitssystem
Helmholtz Accelerator Mass Spectrometer Tracing Environmental Radionuclides

## Slide 3
Ion Linear Trap for Isobar Suppression (ILTIS)
https://www.hzdr.de/db/Cms?pOid=40412&pNid=3163
Ziel: Unterdrückung von Isobaren des nachzuweisenden Isotops
Methode:
  Abbremsen der Ionen für maximale Wechselwirkungsdauer (durch HV und Puffergas)
  Ladungsneutralisierung der Isobaren-Ionen durch ein Photon mit gleich oder größerer Energie der Elektronenaffinität des Ions (Laser-Photodetachment)
ILTIS
Laser
Laser
Herausforderungen:
  Stark begrenzter Raum für Elektronik
  Netzwerk und RS232-Verbindungen werden auf POF-Leitung getunnelt
  Personensicherheitssystem für Hochspannung und Laser
  Einheitliches Nutzer-Interface für ILTIS, Laser, Spiegelmotoren, ...
  Begrenzte Personalressourcen

## Slide 4
Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS)
ChannelAccess (CA) / PVAccess (PVA)
IOC
IOC
IOC
IOC
GUI
Archiver
Beckhoff SPS
Alarme
Skripte
Verteiltes Kontrollsystem
Jeder kann mit jedem kommunizieren
Open Source
Flexibel
Fokus auf Linux
Nicht deterministisch
Nicht zertifiziert
Keine Cyber-Security
...
Oszi
Laser
Piezo-Spiegel
NEC API
BACNET
IOC
IOC
Clients
Ethernet
Treiber
Hardware API
...
IOC
 Viele verschiedene Tools mit eigenen Abhängigkeiten und Schnittstellen

## Slide 5
Verwendung von Docker Containern
Hardware
Betriebssystem (Kernel)
Hypervisor
App
Libs
Kernel
VM1
App
Libs
Kernel
VM2
Virtuelle Maschine
Hardware
Betriebssystem (Kernel)
Docker Engine
App
Libs
Container 1
App
Libs
Container 2
Docker Container
Erstellung von Docker-Images für alle benötigten (Mikro-)Dienste, Datenbanken und IOCs
Verwendung des Helmholtz-Gitlab als Container-Registry und Versionsverwaltung
Docker Image

## Slide 6
Server als Docker-Host
Host für aktuell 7 virtuelle Maschinen, in denen mehrere Docker Container laufen
  Minimale Einrichtung jeder VM: git, docker, ntp und nfs/smb
  13 IOCs und 45+ Dienste
Ausgelegt auf 10.000 Variablen mit 1 Hz Änderungsrate
Anbindung an das Backend im Rechenzentrum (Backup, Firewall)
Eine schwächere Workstation oder mehrere Embedded-PCs sind auch möglich!
Umstellung von VMWare ESXI zu Proxmox VE
Im Kontrollraum nur Thin-Clients mit Remote-Verbindungen zum Server via Webbrowser

## Slide 7
NEC PC
Thin Client
Server
Grundlegender Aufbau und Kommunikationswege
AccelNET
VM1
IOC
VM2
VM3
GUI
Grafana
Archiver
IOC
Oszilloskop
Telnet
API
GUI
Webbrowser
Gate-way
SSH -X
Jupyter
TV
Webbrowser
Storage

## Slide 8
Anbindung von Hardware an EPICS
IOC ist die Schnittstelle zwischen Hardware und den EPICS Netzwerkprotokollen
Konzentration auf den Device-Treiber
Für viele Protokolle gibt es fertige Device-Treiber (Modbus, OPC-UA, Telnet, USB-TMC, GigE, ...)
 Der Gerätehersteller muss eine offene Schnittstelle bereitstellen
AccelNET
IOC
attach()
subscribe()
get_value()
set_value()
asyn
CA/
PVA
Konfiguration:
Prozessvariablen
Startup
TCP Socket
EPICS Core
API Handling (cpp)
record(ai, "$(P)-IRd")
{
field(DESC, "FaradayCup Current Read")
field(DTYP, "asynFloat64")
field(SCAN, "I/O Intr")
field(INP, "@asyn($(PORT),0,1)$(P)-IRd")
field(PREC, "2")
field(EGU, "A")
info(NEC, "$(NEC)|CR")
}

## Slide 9
Infrastructure as Code mit Docker Compose
Konfiguration der Container (eigene + externe) über Dateien auf dem Host
Zusammenspiel zwischen Containern: Datenbanken, Netzwerk
Versionierung
services:
accelnet:
image: registry.hzdr.de/fwf/libraries/epics/accelnet-ioc:latest
stdin_open: true
tty: true
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
volumes:
- ./config/accelnet/boot:/usr/local/epics/accelnet-ioc/iocBoot/iocaccelnet
- ./config/accelnet/db:/usr/local/epics/accelnet-ioc/db
restart: unless-stopped
network_mode: host
 Das komplette Deployment ist in Textdateien festgehalten!

## Slide 10
GUI in einem Headless-Desktop Container
Shared Desktop über VNC im Webbrowser
Tools und Bibliotheken installiert
Alle externen Dienste vor-konfiguriert
Einheitliche GUI
Editierbar und versioniert

## Slide 11
Weitere Dienste
Verzeichnisdienst für verfügbare Prozessvariablen
Alarm-System mit Quittierung und Logging
Jupyter-Notebooks für Skripting und Datenauswertung
SMB-Storage zum Messdatenaustausch
Elektronisches Laborbuch
Dokumentations-Wiki
Grafana
State-Machines für Überwachungen und übergreifende automatische Reaktionen (z.B. Stromausfall)
Bluesky für automatisierte Messungen
... und was sich die Nutzer noch wünschen werden.

## Slide 12
Durchführung von Updates
Das Aktualisieren der Dienste ist aktuell nicht automatisiert
  Prüfen fremder und Anpassen eigener Änderungen hinsichtlich Kompatibilität
Images werden automatisch in der Gitlab CI gebaut und in die Registry hochgeladen
Container können vor dem Deployment lokal getestet werden
Der Austausch des Containers erfolgt in wenigen Sekunden
docker compose pull olog
docker compose down olog && docker compose up –d olog
Bei Fehlern, tauscht man zurück auf die vorherige Version des Image
  Image-Tags sind wichtig!
  Dateien außerhalb des Containers müssen im Backup sein

## Slide 13
Vor- und Nachteile des Container-Deployments
Vorteile
  Getrennte Laufzeitumgebungen (Update von Containern ohne Abhängigkeitskonflikte)
  Host-Hardware flexibel (von Embedded-PC bis Cluster)
  Container auch für die Entwicklung nutzbar
  Übergreifende Konfiguration in Text-Dateien (volle Versionskontrolle)
  Images können mit anderer Konfiguration für andere Projekte wiederverwendet werden
Nachteile
  Linux stark empfohlen
  Einarbeitung in die Arbeit mit Containern notwendig
  Häufig Probleme mit Dateiberechtigungen
  Die (manuelle) Update-Wartung selbst bleibt bestehen

## Slide 14
Zusammenfassung
Deployment von IOCs und (Mikro-)Diensten in Docker Containern
Mehr Konfigurieren als Programmieren
  Infrastructure as Code für Images und Compose
  Trotz Menge der Dienste für eine Person beherrschbar
Stabilität sehr gut
Updates erfolgreich durchgeführt
EPICS bietet für unterschiedliche Geräte ein einheitliches Interface
Die EPICS Community ist großartig!
Nächste Schritte:
  Einbinden von weiteren Geräten  Steigung der Anzahl an Prozessvariablen
  GUI vervollständigen
  Automatisierte Messungen und Optimierungen
Vielen Dank!