## Sheet1
CAD-Raum | TGA-Slot | Position z | Remarks | Racks in Cabinet | Wärmelast, [kW] | Wasserdurchfluss, [l/m]
[m]
R01 | 1 | 101,.. | Diagnose | 2 | 2 | 5.7
|  | 104,.. | Diagnose | 2 | 2 | 5.7
|  | 116.59 | PS/Vacuum | 3 | 1.42
| 2 | 123.28 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 127.22 | LLRF I | 3 | 2.7
|  | 131.128 | LLRF I | 3 | 2.7
|  | 138.305 | RF | 3 | 2 | 4.8
R02 |  | 160.692 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 163.502 | LLRF II | 3 | 2.5
|  | 167.548 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
R02 (BC1) | 3 | 176 |  | 2 | - | 5.7
|  | 179 |  | 2 | - | 5.7
|  | 188 |  | 3 (3x16 RU) | - | 5.7
R03 (BC1) | 4 | 203 |  | 2 | - | 5.7
|  | 206 |  | 2 | - | 5.7
|  | 211 |  | 2 | - | 5.7
|  | 213 | Vakuum | 2 | - | 5.7
|  | 215 |  | 2 | - | 5.7
|  | 218 |  | 2 | - | 5.7
|  | 220 |  | 2 | - | 5.7
|  | 223 |  | 2 | - | 5.7
R03 | 5 | 239.5 | Cryo | 3 | 0.7 | 1.7
|  | 243.806 | Vacuum | 3 | ~1 | 2.4
R04 |  | 246.618 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 253.795 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 276.182 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 280.226 | Reserve | 3 | - | 7.9
|  | 283.038 | PS/Vacuum | 3 | 1.42
| 6 | 294.588 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
R05 |  | 301.765 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 324.152 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 331.008 | PS | 3 | 0.55 | 1.3
| 7 | 334.71 | PS | 3 | 0.52 | 1.3
|  | 342.558 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
R06 |  | 349.735 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 372.122 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 378.978 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
R06 (BC2) | 8 | 387,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 389,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 400,.. |  | 3 (3x16 RU) | - | 5.7
R07 (BC2) | 9 | 415,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 424,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 431,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 433,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 438,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 444,.. | Vakuum | 2 | - | 5.7
|  | 448,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 453,.. |  | 2 | - | 5.7
|  | 457,.. |  | 2 | - | 5.7
R08 |  | 460,.. |  | 2 | - | 5.7
| 10 | 482.586 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 485.398 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 492.575 | RF | 3 | 2 | 4.8
R09 |  | 514.962 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 521.818 | PS/Vacuum | 3 | 1.68
| 11 | 533.368 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 540.545 | RF | 3 | 2 | 4.8
R10 |  | 562.932 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 569.788 | PS/Vacuum | 3 | 2.38
| 12 | 581.338 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 588.515 | RF | 3 | 2 | 4.8
R11 |  | 610.902 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 617.758 | PS/Vacuum | 3 | 2380
| 13 | 624.45 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 632.298 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 639.475 | RF | 3 | 2 | 4.8
R12 |  | 661.862 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 668.718 | PS/Vacuum | 3 | 2.43
| 14 | 680.268 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 687.445 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 709.832 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
R13 |  | 716.688 | PS/Vacuum | 3 | 2.44
| 15 | 728.238 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 735.415 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 757.802 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 764.658 | PS/Vacuum | 3 | 2.46
R14 | 16 | 771.35 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 779.198 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 786.375 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 808.762 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 815.618 | PS/Vacuum | 3 | 2.43
R15 | 17 | 827.168 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 834.345 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 856.732 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 863.588 | PS/Vacuum | 3 | 2.62
R16 | 18 | 875.128 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 882.305 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 904.692 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 911.548 | PS/Vacuum | 3 | 2.67
| 19 | 918.25 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
R17 |  | 926.098 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 933.275 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 955.662 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 962.518 | PS/Vacuum | 3 | 2.7
R18 | 20 | 974.068 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 981.245 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 1003.632 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1010.488 | PS/Vacuum | 3 | 2.86
| 21 | 1022.028 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
R19 |  | 1029.205 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 1051.592 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1058.448 | PS/Vacuum | 3 | 2.9 | 9.8
| 22 | 1065.15 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 1072.998 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
R20 |  | 1080.175 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 1102.562 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1109.418 | PS/Vacuum | 3 | 3.02
| 23 | 1120.958 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1128.135 | RF | 3 | 2 | 4.8
R21 |  | 1150.522 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1157.378 | PS/Vacuum | 3 | 3.55 | 9.8
| 24 | 1168.928 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1176.105 | RF | 3 | 2 | 4.8
R22 |  | 1198.492 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1205.348 | PS/Vacuum | 3 | 4.1
| 25 | 1212.05 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 1219.898 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1227.075 | RF | 3 | 2 | 4.8
R23 |  | 1249.462 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1256.318 | PS/Vacuum | 3 | 3.38 | 9.8
| 26 | 1267.858 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1275.035 | RF | 3 | 2 | 4.8
R24 |  | 1297.422 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1304.278 | PS/Vacuum | 3 | 3.34 | 9.8
| 27 | 1315.828 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1323.005 | RF | 3 | 2 | 4.8
R25 |  | 1345.392 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1352.248 | PS/Vacuum | 3 | 3.38 | 9.8
| 28 | 1358.94 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
|  | 1366.788 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1373.965 | RF | 3 | 2 | 4.8
R26 |  | 1396.352 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1403.208 | PS/Vacuum | 3 | 3.38 | 9.8
| 29 | 1414.758 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1421.935 | RF | 3 | 2 | 4.8
R27 |  | 1444.322 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
|  | 1451.178 | PS/Vacuum | 3 | 3.54 | 9.8
| 30 | 1462.728 | LLRF I | 3 | 3.15 | 12.9
|  | 1469.905 | RF | 3 | 2 | 4.8
|  | 1492.292 | LLRF II | 3 | 2.95 | 12.1
R28 |  | 1499.148 | PS/Vacuum | 3 | 3.38 | 9.8
| 31 | 1505.84 | Cryo/Vacuum | 3 | 0.62 | 1.5
R29 | 32 | 1560 | Vacuum | 2 | - | 5.7
R30 | 33 | 1601 | Diagnose | 2 | - | 5.7
R31 | 34 | 1659 | Diagnose | 2 | - | 5.7
|  | 1685 | Diagnose | 2 | - | 5.7
|  | 1720 | Vacuum/Diagnose | 3 | - | 7.9
R33 | 36 | 1755 | Diagnose | 2 | - | 5.7
R34 | 35 | 1792 | Vacuum/Diagnose | 3 | - | 7.9
|  | 1828 | Diagnose | 2 | - | 5.7
R35 | 35 | 1862 | Diagnose | 2 | - | 5.7
|  | 1882 | Vakuum | 2 | - | 5.7
|  | 1895 | IBFB | 3 | - | 7.9
R36 | 39 | 1910 | IBFB | 3 | - | 7.9
Vakuum
|  | 1915 | IBFB | 3 | - | 7.9
|  | 1925 | IBFB | 3 | - | 7.9
|  | 1930 | IBFB | 3 | - | 7.9
R37 | 40 | 1973 | Kicker | 3 | - | 7.9
R38 | 41 | 2018 | Diagnose | 2 | - | 5.7
R39 | 41 | 2047 | Diagnose | 2 | - | 5.7
R40 | 42 | 2074 | Diagnose | 2 | - | 5.7