## Slide 1: Beschleunigerkontrollen (Benutzerperspektive)
R.Bacher, MCS
Beschleunigerbetriebsseminar 2013
19.3.2013

## Slide 2: Benutzerperspektive
Benutzer:
  BKR: Alle Personen, welche die BKR-Applikationen benutzen
  Front-End: Alle Personen, welche für Subsysteme und Komponenten verantworlich sind und Front-End Hardware mit dem Kontrollsystem verbinden bzw. selbst Device-Serverprogramme schreiben
Welche Möglichkeiten bietet das Kontrollsystem für Benutzer?
Was wird vom Benutzer erwartet? Auf was muss man sich als Benutzer einstellen?
  (siehe auch “Wünsche an Kontrollen”)

## Slide 3: Kontrollsysteminfrastrukturen (1/2)
Zwei unterschiedliche, weitgehend getrennte Kontrollsystem-infrastrukturen (wird die nächsten Jahre auch so bleiben):
  Betreiber:
    MCS1 (in Zusammenarbeit mit MSK): “TINE-Welt”
    MCS4: “DOOCS-Welt”
  Vollwertige Kontrollsysteme:
    Datenkommunikationsmöglichkeiten
    Dienste (Archive, Alarme, Data Acquisition, Logbücher, ...)
    Werkzeuge (Programmierschnittstellen, Kontrollsystem-Browser, Editoren / Wizards, Templates, Scripte, Bibliotheken, ....)
    Universelle und spezielle Schnittstellen zur Beschleunigerhardware
    Timing-System
    EDV-Infrastruktur (Remote-Überwachung, Repositories, File-Systeme, Web-Server, Hardware- / Software-Support, Netzwerk-Support...)

## Slide 4: Kontrollsysteminfrastrukturen (2/2)
Zwei unterschiedliche, weitgehend getrennte Kontrollsystem-infrastrukturen:
  Brücken / Gemeinsamkeiten zwischen beiden Kontrollsystemtypen*
    Ziel: Bei gemischter Infrastruktur sollen die Benutzer (im BKR) nicht wissen müssen, von welchem Kontrollsystemtyp gerade die Daten stammen
    Betrifft:
      Datenkommunikationsmöglichkeiten
      Dienste (Archive, Alarme, Logbücher)
  Unterschiedliches Kundenmodell:
    Was ist Aufgabe des Betreibers?
    Was ist Aufgabe des Benutzers?
* Es gibt noch weitere Kontrollsysteme bei DESY (elektrische Infrastruktur, Wasserkühlung, Klimatisierung, Kälteversorgung, Beamlines und Experimente), mit denen die Beschleunigerkontrollsysteme kommunizieren können müssen.

## Slide 5: Kontrollsystemlandkarte
 | PETRA3-Komplex, REGAE | FLASH, XFEL
Betreiber | MCS1*, MCS4 | MCS4 *, MCS1
BKR-Konsolen Betriebssystem Programmier-sprachen GUI (Graphical User Interface) | Windows Java*, VB6/VB.NET**, MATLAB, LabView, HTML/JavaScript, Scripting, Konfigurieren programmierte Applikationen*, konfigurierte Applikationen | Mac OS*, Solaris** Konfigurieren*, C++**, MATLAB, Java, HTML/JavaScript, Scripting konfigurierte Applikationen*, programmierte Applikationen
Device-Server Betriebssysteme Server-Modell Programmier-sprachen Device-Schnittstellen | Windows*, Linux, VxWorks TINE-artig*, DOOCS-artig Java*, VB6/VB.NET**, C/C++, LabView CANopen*, SEDAC, TCP/IP, PC104*, PCI**/PXI, VME, μTCA, (Soft)-SPS | Linux*, Solaris** DOOCS-artig*, TINE-artig C++*, Java μTCA*, VME**, CANopen, SEDAC, TCP/IP, (Soft)-SPS
Legende: * hauptsächlich / ausschließlich , ** wird abgelöst / nicht (mehr) empfohlen

## Slide 6: Kontrollsystemlandkarte
 | PETRA3-Komplex, REGAE | FLASH, XFEL
Betreiber | MCS1*, MCS4 | MCS4 *, MCS1
BKR-Konsolen: Betriebssystem Programmier-sprachen GUI (Graphical User Interface) | Windows* Java*, VB/VB.NET**, MATLAB, LabView, HTML/JavaScript, Scripting, Konfigurieren programmierte Applikationen*, konfigurierte Applikationen | Mac OS*, Solaris** Konfigurieren*, C++**, MATLAB, Java, HTML/JavaScript, Scripting konfigurierte Applikationen*, programmierte Applikationen
Device-Server: Betriebssysteme Server-Modell Programmier-sprachen Bussysteme und Überrahmen | Windows*, Linux, VxWorks TINE-artig*, DOOCS-artig Java*, VB**, C / C++, LabView CANopen*, SEDAC, TCP/IP, PCI**/PXI, VME, μTCA | Linux*, Solaris** DOOCS-artig*, TINE-artig C++*, Java μTCA*, VME**, CAN, SEDAC, TCP/IP
Legende: * hauptsächlich / ausschließlich , ** wird abgelöst / nicht (mehr) empfohlen

## Slide 7: BKR-Applikationen / Displays (1/2)
Displays zur Bedienung bzw. Überwachung von Subsyste-men oder Komponenten (z.B. Magnete, Vakuum, Kicker)
  @XFEL (FLASH)*:
    Autoren: Subsystem- bzw. Komponentenexperten
    Typ: jddd-Displays
Displays zur Beschleunigerbedienung (z.B. Übersichtsdar-stellungen, Catalog / Sequenzer bzw. Save/Restore-Tool)
  @XFEL (FLASH): (siehe auch “jddd Features für den Betrieb”)
    Autoren: Operateure, Koordinationsteam, MCS
    Typ: jddd-Displays, Java Applikationen
Legende: * XFEL (FLASH) spezifisch

## Slide 8: BKR-Applikationen / Displays (2/2)
Displays für komplexe Betriebsaufgaben (z.B. SASE Control, Top-Up Betrieb)
  @XFEL (FLASH): (siehe auch “High-Level Anwendungen bei XFEL/FLASH”)
    Autoren: MCS, MPY, Koordinationsteam
    Typ: jddd-Displays, Java Applikationen, MATLAB Applikationen
Displays zur Off-Line-Analyse (z.B. History-Plots, Archive-Viewer, DAQ-Viewer)
  @XFEL (FLASH):
    Autoren: MCS
    Typ: jddd-Displays (i.d.R. in andere Displays integriert), Java Applikationen

## Slide 9: Kontrollsystemserver (1/2)
Alle DOOCS-artigen Kontrollsystemserver sind zukünftig grundsätzlich über die TINE-Kommunikationsprotokolle erreichbar
@XFEL (FLASH): Server, die direkt bunchsynchrone Daten (“fast stream”) aus der Beschleunigerhardware auslesen (z.B. BPM-Server):
  sind grundsätzlich DOOCS-artige Server
  müssen in C++ programmiert werden
  liefern die bunchsynchrone Daten über ein spezielles DAQ-Protokoll an die DAQ-Systeme
  laufen auf einem Rechner in einem μTCA-Crate
  Autoren: MCS, Subsystem- bzw. Komponentenexperten anderer Fachgruppen (z.B. MSK)

## Slide 10: Kontrollsystemserver (2/2)
@XFEL (FLASH): Server, die bunchsynchrone Daten (“fast stream”) aus den DAQ-Systemen verarbeiten (z.B. Orbit-Feedback):
  sind grundsätzlich DOOCS-artige Server
  müssen in C++ programmiert werden
  laufen auf dem gleichen Rechner wie das zugehörige DAQ-System, das die bunchsynchronen Daten bereitstellt (assoziierte DAQ-Server)
  Autoren: MCS, Subsystem- bzw. Komponentenexperten anderer Fachgruppen (z.B. MSK, FLA)
Andere Server (“slow stream”):
  können DOOCS-artige oder TINE-artige Server sein (z.B. Getterpumpen, Magnetserver)
  Autoren: MCS, Subsystem- bzw. Komponentenexperten anderer Fachgruppen (z.B. MHF-p)

## Slide 11: μTCA @ XFEL (FLASH) (1/2)
  μTCA ist der neue High-End Standard für die Schnittstelle zur Beschleunigerhardware (siehe auch “μTCA-Entwicklung und Status”)
  Kommt auf jeden Fall dort zum Einsatz,
    wo bunchsynchrone Daten verarbeitet werden
    wo ein hoher Datendurchsatz gewährleistet werden muss
  In jedem μTCA-Crate steckt ein Rechner mit Netzwerkanbindung
  In jedem μTCA-Crate steckt bei Bedarf ein Timing-Empfängermodul; die Trigger / Events sind über einen internen Bus bzw. über dedizierte Kabelverbindungen verfügbar (siehe auch “Timing System bei XFEL/FLASH”)
  Ein User-Slot in einem μTCA-Crate besteht aus einem universellen bzw. speziellen AMC-Modul (Vorderseite) und einem speziellen RTM-Modul (Rückseite), die in der Crate-Mitte zusammengesteckt werden

## Slide 12: μTCA @ XFEL (FLASH) (2/2)
μTCA ist der neue High-End Standard für die Schnittstelle zur Beschleunigerhardware
  AMC-Module (von MCS integrierte und unterstützte Standardmodule):
    DAMC2:
      Digital I/O Board mit on-board FPGA-Chip, 4 optische Links, Speicher und Clock-Verteilung
      Hinweis: Teile des FPGA-Code müssen aufgabenspezifisch implementiert werden (muss i.d.R. von den Entwicklern der Front-End Elektronik bereitgestellt werden)
    SIS8300: 10-Kanal ADC, 16 bit, 125 MSamples/s
  RTM-Module:
    Müssen i.d.R. von den Entwicklern der Front-End Elektronik bereitgestellt werden
    Enthalten die aufgebenspezifische Front-End Elektronik bzw. Schnittstellen (analog, digital) zur eigentlichen Front-End Elektronik, die sich auch ausserhalb des μTCA-Crates befinden kann

## Slide 13: DAQ @ XFEL (FLASH)
Hat eine zentrale Bedeutung bei XFEL (FLASH):
  Zusammenführung bunchsynchroner Daten (“fast stream”) aus verschiedenen Datenquellen (z.B. RF, BPM) zu einem gemeinsamen, synchronisierten Datensatz
  Bereitstellung (im Speicher, nicht über das Netzwerk) bunchsynchroner Datensätze (“fast stream”) für assoziierte DAQ-Server, welche diese Daten für ihre Aufgaben benötigen (z.B. Software-Feedbacks)
  Abspeichern der bunchsynchronen Datensätze in Files für eine später Off-Line Analyse
Es wird voraussichtlich mehrere DAQ-Systeme mit unterschiedlichen bunchsynchronen Datensätzen geben
Nicht jedes DAQ-System muss assoziierte DAQ-Server haben

## Slide 14: Historien und Archive (1/2)
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten / Archive, Historien von Daten (“slow stream) mitzuschreiben
Diese unterscheiden sich im Detail in ihren Eigenschaften
Es gibt nicht unbedingt für alle Daten Historien / Archiveinträge
Fehlende Historien / Archiveinträge werden bei Bedarf zusätzlich eingerichtet (die Mitarbeit der Benutzer wird erwartet)

## Slide 15: Historien und Archive (2/2)
Möglichkeiten der Visualisierung bzw. Analyse von Historien:
  jddd-Displays:
    Historien werden mit einer Plot-Komponente dargestellt
  Archive-Viewer:
    Der dazugehörende Archive-Server behält seine Historien “für immer”
    Statt der ursprünglichen Property-Namen können Alias-Namen für das Browsing benannt werden
    @XFEL (FLASH): Kennt auch DAQ-Kanäle (wird zur Zeit implementiert)
    @XFEL (FLASH): Funktionsumfang des Trend-Plots und des Correlation-Plots wird erweitert
  Multi-Channel Analyzer

## Slide 16: Snapshots
Es gibt die Möglichkeit, bei Vorliegen bestimmter Trigger-Bedingungen server-seitig Snapshots ausgewählter Daten zu erzeugen
Die Snapshot-Erzeugung kann erfolgen durch:
  @XFEL (FLASH): DAQ-System
  Event-Archive System
Die Snapshot-Kanäle werden bei Bedarf eingerichtet (die Mitarbeit der Benutzer wird erwartet)

## Slide 17: Schlussbemerkungen (1/2)
Offene Punkte:
  @XFEL (FLASH): Behandlung und Visualisierung von Alarmen
  Absolute zeitliche Vergleichbarkeit der Updates bei Servern (“slow stream”): 1s?, 100ms?, 10ms?
  Organisation des “1st-Level Supports” (Ansprechpartner) bei gemischten Systemen
  ...

## Slide 18: Schlussbemerkungen (2/2)
Herausforderungen (für alle Beteiligten):
  Hohe Erwartungshaltung an die Bedienbarkeit, Übersichtlichkeit, Automatisierung, Zuverlässigkeit etc.
  @XFEL (FLASH): Rechtzeitige Verfügbarkeit von BKR-Applikationen / Displays mit den erwarteten Eigenschaften
  @XFEL (FLASH): Rechtzeitige Verfügbarkeit von Server-Applikationen mit den erwarteten Eigenschaften
  @XFEL (FLASH): Rechtzeitige Verfügbarkeit der μTCA – Komponenten (inklusive Firmware) mit den erwarteten Eigenschaften
  @XFEL (FLASH): Leistungsfähigkeit des Kontrollsystems bei hohem Datenaufkommen
  ...