## Slide 1: Weitere Installationsplanung XTL
WP-36 General Safety Sven Mohr (DESY D5)
Notes: How to edit the title slide
Upper area: Title of your talk, max. 2 rows of the defined size (55 pt)
Lower area (subtitle): Conference/meeting/workshop, location, date, your name and affiliation, max. 4 rows of the defined size (32 pt)
Change the partner logos or add others in the last row.

## Slide 2: Installationsplanung XTL
Zugangskontrolle / Trackingsystem
  Planung, Umsetzung:
  Michael Moe, Björn Rathje (FEPOS),
  Sven Mohr (D5), IMD
  Aktive Komponenten der Marken in finaler Stufe innerhalb Rackabschirmung
  Abschaltung der Komponenten bei Strahlfreigabe an 5 Brandabschnittstrennungen, möglicherweise Umsetzen von Marken notwendig
  Verkabelung der SPS an den Brandabschnitten
   Flexible Umsetzung, wenige Tage mit kleiner Besetzung

## Slide 3: Installationsplanung XTL
Gebäude- und BOS-funk (inkl. WLAN)
  Planung, Umsetzung:
  Michael Moe, Björn Rathje (beide FEPOS), IMD
  HF-An-/Abschaltung der WLAN access points an 14 Punkten im Tunnel
  Verkabelung der SPS
   Flexible Umsetzung, wenige Tage mit kleiner Besetzung
Zur Info: Mobilfunk abhängig von:
  LWL-Querverbindung zu Gebäude 3
  Ausstehende Lieferung Systemtechnik

## Slide 4: Installationsplanung XTL
Fire safety - Hochdrucknebellöschanlage
  Planung, Umsetzung:
  Andreas Witzig, Fabian Saretzki (SAVE), Fa. Fogtech/Securiton/Tebe
  Rohrleitungskompensation und Festpunktmontage
    Beginn voraussichtlich 16. KW
  Installation der Unterverteilerboxen für Ansteuerung der Löschbereichsventile inklusive Verkabelung
    Beginn voraussichtlich 15. KW
  Verkabelung in die Löschzentralen (6 HE in entsprechenden Racks)
    Beginn möglich, sobald Racks an finaler Position
  Installation Rohrleitung für die Löschbereiche (25 Pulstrafos, 3 Sprühvorhänge)
    Beginn möglich, sobald Pulstrafos an finaler Position und Brandabschnittstrennungen eingebracht
  Installation Sektionalventile
    Beginn möglich, sobald Rackabschirmung verfügbar
  Prüfung / Abnahme durch Sachverständigen notwendig!

## Slide 5: Installationsplanung XTL
Fire safety – Gaslöschanlagen Racks
  Planung, Umsetzung:
  Andreas Witzig, Fabian Saretzki (SAVE),
  Fa. Wagner
  Rohrleitungskomponenten, Löschgasflaschen und Auswerteinheit (1HE) in allen Racks zu installieren
    Absprache Kabelmanagement
    Installation bei ausreichender Menge an bereitstehenden Racks
   Vormontage begonnen, außerhalb des Tunnels möglich

## Slide 6: Installationsplanung XTL
Fire safety - Brandmeldetechnik
  Planung, Umsetzung:
  Andreas Witzig, Fabian Saretzki (SAVE),
  A&S Sicherheitstechnik
  21 Rauchansaugsysteme in Racks zu installieren
    Vormontage außerhalb des Tunnels möglich
    Verkabelung und Sirenen erst an finaler Position der Racks
  Flexibler Anschluss der RA-Leitung an die Auswerteinheiten
    Beginn möglich, sobald Racks im Tunnel
  Kabelverlegung BMT Loops
  Druckknopfmelder an Brandabschnittstrennungen
  Anbindung O2-Melder noch offen